
Memoria Descriptiva

Planta Potabilizadora AguaClara

UI.Name

UI.City, UI.State, UI.Country

**Caudal de Diseño: Q.Plant**



28 de julio de 2015

# Índice General

[Índice General 2](#_Toc424289888)

[Índice de Ilustraciones 3](#_Toc424289889)

[Índice de Tablas 3](#_Toc424289890)

[Introducción a la Tecnología AguaClara 4](#_Toc424289891)

[Historia 4](#_Toc424289892)

[Proceso de Tratamiento 4](#_Toc424289893)

[Necesidades para operar una planta AguaClara 6](#_Toc424289894)

[La Herramienta de Diseño Automática 8](#_Toc424289895)

[Tanque de Entrada 10](#_Toc424289896)

[Propósito y Descripción 10](#_Toc424289897)

[Medidor Lineal de Caudal (LFOM) 12](#_Toc424289898)

[Dimensionamiento y Detalles de Construcción 14](#_Toc424289899)

[Dosificadores de los Químicos 15](#_Toc424289900)

[Propósito y Descripción 15](#_Toc424289901)

[Teoría del Diseño 18](#_Toc424289902)

[Dimensionamiento y Detalles de Construcción 21](#_Toc424289903)

[Mezcla Rápida 22](#_Toc424289904)

[Propósito y Descripción 22](#_Toc424289905)

[Teoría del Diseño 23](#_Toc424289906)

[Floculación 25](#_Toc424289907)

[Propósito y Descripción 25](#_Toc424289908)

[Teoría del Diseño 26](#_Toc424289909)

[Dimensionamiento y Detalles de Construcción 29](#_Toc424289910)

[Sedimentación 30](#_Toc424289911)

[Propósito y Descripción 30](#_Toc424289912)

[El Manto de Lodos 30](#_Toc424289913)

[Recorrido del Agua 31](#_Toc424289914)

[Canales del tanque de sedimentación 33](#_Toc424289915)

[Tubos distribuidores 35](#_Toc424289916)

[Válvulas de drenaje 37](#_Toc424289917)

[Placas de sedimentación 37](#_Toc424289918)

[Tubos recolectores 38](#_Toc424289919)

[Teoría del Diseño 39](#_Toc424289920)

[Dimensionamiento y Detalles de Construcción 43](#_Toc424289921)

[Filtro Rápido de Arena en Múltiples Capas Abierto: FRAMCA 47](#_Toc424289922)

[Propósito y Descripción 47](#_Toc424289923)

[Teoría del Diseño 51](#_Toc424289924)

[Dimensionamiento y Detalles de Construcción 52](#_Toc424289925)

[Ramales de entrada (perforados) y salida (ranurados) 53](#_Toc424289926)

[Ramales de retrolavado 53](#_Toc424289927)

[Ramales de entrada superior 53](#_Toc424289928)

[Alturas claves 53](#_Toc424289929)

[Apéndice 1: Datos Generales del Diseño 54](#_Toc424289930)

[Apéndice 2: Permisos e Información de la Licencia de la Universidad de Cornell 56](#_Toc424289931)

# Índice de Ilustraciones

[Ilustración 1. Los procesos de tratamiento que se utilizan en la planta AguaClara 4](#_Toc424289932)

[Ilustración 2. El MicroTPI turbidímetro de HF Scientific 7](#_Toc424289933)

[Ilustración 3. La secuencia de ejecución y el flujo de información en la Herramienta de Diseño Automática de AguaClara 9](#_Toc424289934)

[Ilustración 4. Esquema de un tanque de entrada de una planta AguaClara 10](#_Toc424289935)

[Ilustración 5. Vista lateral de un tanque de entrada 11](#_Toc424289936)

[Ilustración 7. La forma de un vertedero tipo Sutro 12](#_Toc424289937)

[Ilustración 8. Esquema de un Medidor Lineal de Caudal (LFOM) en un tanque 13](#_Toc424289938)

[Ilustración 9. Esquema de un dosificador de AguaClara 16](#_Toc424289939)

[Ilustración 10. Esquema conceptual del dosificador con la balanza en la posición apagada 17](#_Toc424289940)

[Ilustración 11. Dosificador con balanza en una posición encendida 18](#_Toc424289941)

[Ilustración 12. El orificio de mezcla rápida en el tubo de entrada del floculador 22](#_Toc424289942)

[Ilustración 13. Vista superior de un floculador de AguaClara 25](#_Toc424289943)

[Ilustración 14. Vista del tanque de sedimentación experimental en el laboratorio AguaClara de la Universidad de Cornell 31](#_Toc424289944)

[Ilustración 15. Vista externa de un tanque de sedimentación 32](#_Toc424289945)

[Ilustración 16. Canales de los tanques de sedimentación 34](#_Toc424289946)

[Ilustración 17. Vista lateral de un tanque de sedimentación 35](#_Toc424289947)

[Ilustración 18. Corte transversal de una cámara de sedimentación 36](#_Toc424289948)

[Ilustración 19. Vista del corte transversal de una cámara de sedimentación concentrada en el tubo distribuidor 37](#_Toc424289949)

[Ilustración 20. Tubo recolector de una cámara de sedimentación 38](#_Toc424289950)

[Ilustración 21. Concepto de los recorridos de agua en la arena del FRAMCA durante el ciclo de filtración y el ciclo de retrolavado 48](#_Toc424289951)

[Ilustración 22. Concepto de los recorridos de agua en el FRAMCA durante los dos modos 49](#_Toc424289952)

[Ilustración 23. Vista superior de dos FRAMCA’s de AguaClara funcionando en paralelo 50](#_Toc424289953)

[Ilustración 24. Vista lateral de un FRAMCA de AguaClara en rayos equis 51](#_Toc424289954)

# Índice de Tablas

[Tabla 1. Dimensiones de los tanques de entrada 14](#_Toc424289955)

[Tabla 2. Diseño de los LFOM 14](#_Toc424289956)

[Tabla 3. Parámetros del dosificador de ácido 21](#_Toc424289957)

[Tabla 4. Parámetros del dosificador de coagulante 21](#_Toc424289958)

[Tabla 5. Parámetros del dosificador de cloro 21](#_Toc424289959)

[Tabla 6. Dimensiones y especificaciones del floculador 29](#_Toc424289960)

[Tabla 7. Dimensiones generales de los tanques de sedimentación 43](#_Toc424289961)

[Tabla 8. Dimensiones del canal distribuidor de los tanques de sedimentación 44](#_Toc424289962)

[Tabla 9. Dimensiones del vertedero del canal recolector de los tanques de sedimentación 44](#_Toc424289963)

[Tabla 10. Especificaciones de los tubos distribuidores de los tanques de sedimentación 45](#_Toc424289964)

[Tabla 11. Dimensiones de las placas de sedimentación 46](#_Toc424289965)

[Tabla 12. Especificaciones de los tubos recolectores de los tanques de sedimentación 46](#_Toc424289966)

[Tabla 13. Dimensiones y criterios del diseño del FRAMCA 52](#_Toc424289967)

[Tabla 14. Datos generales del diseño, planta AguaClara de San Matías, El Paraíso 54](#_Toc424289968)

# Introducción a la Tecnología AguaClara

## Historia

AguaClara inició en 2005 como programa de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Cornell que tenía como propósito diseñar tecnologías robustas de tratamiento de agua potable. Vinculado con la ONG Hondureña Agua Para el Pueblo (APP) como socio de implementación en Centroamérica, el programa AguaClara pretendía desarrollar soluciones sostenibles para proveer agua de calidad en la zona rural y periurbana de este país.

Empezando con el proyecto piloto en el casco urbano del municipio de Ojojona en 2006 y 2007, la tecnología AguaClara ha evolucionado con cada proyecto mediante un proceso de integración de las experiencias del campo en las investigaciones y diseños de la Universidad. El resultado es un producto que está a la vez basado en las necesidades de las comunidades, en la experiencia de los implementadores, y en los experimentos e innovaciones del laboratorio de Cornell. Las plantas son sostenibles por cuanto se construyen empleando materiales disponibles localmente y el proceso de tratamiento y los sistemas de suministro de insumos químicos se diseñan aprovechando la fuerza de gravedad, de esta forma eliminando la necesidad de energía eléctrica. Además, las versiones más recientes de la tecnología producen agua que cumple con las normas más estrictas de calidad.

Hoy en día el programa tiene iniciativas en diversos contextos alrededor del mundo. En Honduras, APP sigue diseñando y construyendo plantas, con ocho proyectos exitosos ya funcionando. Además de la implementación de la tecnología y la capacitación de nuevos operadores y juntas de agua, APP brinda asistencia técnica para las plantas existentes, distribuye los insumos para su operación, y ha facilitado la formación de una asociación de juntas de agua con plantas AguaClaras, denominada ACACH (Asociación Comunitaria de AguaClara de Honduras). APP trabaja con la versión más actualizada de los diseños de la Universidad de Cornell, de esta manera facilitando la innovación en cada etapa del desarrollo del programa.

## Proceso de Tratamiento

Las plantas producen agua limpia y segura, tras la remoción de sedimentos y patógenos. La tecnología AguaClara emplea los procesos unitarios de coagulación, floculación, sedimentación, filtración rápida con arena, y desinfección con cloro (Ilustración 1).

Mezcla rápida/ Coagulación

Floculación

Sedimentación

Filtración Rápida con Arena

Desinfección con Cloro

Ilustración 1. Los procesos de tratamiento que se utilizan en la planta AguaClara

### El tanque de entrada

El proceso inicia en el **tanque de entrada**, que sirve tanto para quitar del agua el material grueso como para medir el caudal de agua para la dosificación de los químicos. El tanque de entrada funciona como tanque de sedimentación en que las partículas gruesas se caen al fondo del tanque por gravedad, con tolvas que facilitan la auto-limpieza. Debido al diseño especial de la salida, el nivel de agua en el tanque varía en proporción al caudal de agua en la planta. Este nivel de agua está conectado con el sistema semi-automático de dosificación de químicos, de tal forma que las dosis del coagulante y del cloro se mantienen aun cuando cambia el caudal de agua en la planta. Mediante el dosificador de químicos, en la salida del tanque de entrada se aplica un coagulante, que se une con el agua cruda en la **mezcla rápida**.

### Coagulación

La mezcla rápida distribuye uniformemente el coagulante en el agua. Es simplemente un orificio, más angosto que el tubo que transmite el agua, donde pasa toda el agua junta con el químico. Cuando el flujo vuelve a expandirse después del orificio la turbulencia de la expansión es suficiente para distribuir el químico. Con la mezcla del químico con el agua comienza el proceso de **coagulación**, en que las partículas finas suspendidas, denominadas coloides, se cubren con una forma sólida del químico. En efecto, el químico actúa de pegamento de tal manera que cuando las partículas se chocan entre sí ya no se repelan, sino que se quedan pegadas.

### Floculación

Luego la mezcla del agua y el coagulante entra en el **floculador**, una serie de canales con deflectores que dirigen el flujo de agua. La turbulencia suave en el flujo del floculador promueve choques entre partículas, y estas se quedan pegadas por el efecto del coagulante. Durante este proceso, que se llama floculación, las partículas crecen a lo largo del floculador, formando aglomeraciones pesadas (flóculos). Al final han alcanzado un tamaño visible, y son lo suficiente pesadas para eliminarse en el siguiente proceso, el **tanque de sedimentación**.

### Sedimentación

El **tanque de sedimentación** elimina la mayoría de las partículas suspendidas aprovechando la fuerza de gravedad. El agua sube lentamente mientras los flóculos se caen y se quedan en el piso del tanque. Además, los tanques de sedimentación cuentan con una serie de láminas inclinadas en la parte superior, las placas de sedimentación. Estas placas aumentan el rendimiento del tanque porque cuando una partícula sube entre las láminas la distancia que tiene que caer antes de pegar en una superficie sólida es menor, así que permiten la captura de partículas más finas. El agua sedimentada sale del tanque arriba de las placas a través de un tubo perforado.

### Manto de lodos

En la parte inferior, donde entra el agua floculada, los tanques de sedimentación cuentan con instalaciones que mantienen un **manto de lodos**, un lecho denso de flóculos suspendidos. El agua que entra en el tanque tiene que pasar primero por el manto de lodos antes de alcanzar las placas arriba. Los flóculos suspendidos en efecto sirven como filtro para captar las partículas más finas, que de otra manera pasarían el proceso de sedimentación. Los chorros de agua que entran en el tanque levantan los lodos que se han sedimentado, manteniéndolos en suspensión. El sedimento exceso en el lecho de flóculos se cae sobre una pared en una tolva ubicada a un extremo del tanque.

### Filtración con arena

Después de sedimentación, la planta utiliza la **filtración rápida con arena** en forma del FRAMCA (Filtro Rápido de Arena en Múltiples Capas) de AguaClara. El proceso consiste simplemente en pasar el agua sedimentada por un lecho de arena donde se captan las partículas suspendidas. Sirve para bajar aún más la turbiedad y para captar cualquier parásito que permanezca después de sedimentación. Es necesario *retrolavar* el filtro por lo menos una vez al día para eliminar el sedimento acumulado en la arena. El FRAMCA de AguaClara está diseñado para hacer el ciclo de retrolavado sin ninguna bomba. Además, el diseño en capas reduce el área necesitada para la construcción comparado con otros sistemas de filtros rápidos.

### Desinfección

Antes de distribuirse, el agua limpia **se desinfecta** con cloro para inactivar cualquier microorganismo nocivo que permanezca. La solución de hipoclorito de calcio se dosifica utilizando el mismo sistema que se usa para el coagulante, ubicado en el tanque de entrada, y se transmite por un tubo de PVC hasta la salida de la planta. Este último paso se realiza después de la remoción de los sólidos suspendidos porque la desinfección no funciona con agua sucia por la intervención de las partículas y los materiales orgánicos. El cloro también sirve para proteger contra contaminación en la red de distribución y en las casas. Por tanto, la dosis debe ser suficiente para mantener un residuo en la última conexión del sistema de agua.

## Necesidades para operar una planta AguaClara

### Personal e insumos

* Operador capacitado en el manejo de la tecnología AguaClara presente siempre cuando la planta está funcionando, las 24 horas en la mayoría de los casos.
* Dosis adecuada y constante de un químico coagulante (sulfato de aluminio o policloruro de aluminio) para la remoción de turbiedad.
* Dosis adecuada y constante de hipoclorito de calcio (cloro) para la desinfección.
* *Dosis adecuada y constante de un ácido (ácido clorhídrico) para impedir la precipitación del carbonato de calcio, en comunidades con agua con un carácter incrustante fuerte.*

### Equipo básico de laboratorio:

* Un turbidímetro portátil, la herramienta más fundamental para la operación de la planta (Ilustración 2). Este instrumento se usa para medir la cantidad de sedimento que trae el afluente a la planta para elegir la dosis de coagulante, para evaluar el rendimiento de cada proceso con medidas de su efluente, y para registrar la calidad de agua que la planta produce durante el día. En las plantas AguaClaras existentes se ha usado el MicroTPI turbidímetro portátil con luz infrarroja de HF Scientific con un rango efectivo de 0.02 UTN a 1100 UTN.
* El kit de calibración del turbidímetro para asegurar mediciones precisas.
* *Un metro de pH, para monitorear con regularidad el pH del agua tratada y asegurar que queda entre 6.5 y 8.0 unidades, en plantas donde se aplica un ácido.*
* Comparador de cloro para comprobar con regularidad que la concentración de cloro libre residual está dentro del rango aceptable en la red de distribución.
* Probetas para medir volúmenes pequeños de líquidos, especialmente para pruebas del sistema de dosificación de químicos.
* Una escala para medir las masas de químicos en polvo para la preparación de las soluciones madres del coagulante y cloro.
* Un cronómetro para medir caudales de agua y químicos.



Ilustración 2. El MicroTPI turbidímetro de HF Scientific

### Equipo de trabajo general y protección

* Un foco **brillante** y sumergible para observar el carácter de los flóculos saliendo del floculador, goteos de químicos, el color del agua saliendo de las válvulas de purga, y la condición del manto de lodos entre las láminas de sedimentación.
* Mascarilla con filtro químico para el cloro y el ácido
* Anteojos protectores
* Guantes de hule
* Botas de hule
* Gabacha de hule
* Herramientas y equipo básico de fontanería: martillo, tenazas, desarmadores, lija, cinta teflón, y pegamento de PVC
* Botella de vinagre para la limpieza de los tubos y las mangueras del sistema de cloro
* Baldes de cinco galones
* Escobas y cepillos para el aseo de los recipientes
* Mesa de plástico, sillas, y cama

## La Herramienta de Diseño Automática

### Concepto: diseño paramétrico generalizado

La *Herramienta de Diseño Automática* de AguaClara es un software desarrollado en la Universidad de Cornell para facilitar la diseminación de la tecnología. A la interfaz en la página web de AguaClara se le ingresa el caudal de diseño y otras entradas que el usuario puede especificar. El programa se ejecuta para producir un modelo de AutoCAD en tres dimensiones que contiene todas las estructuras, tuberías, y accesorios hidráulicos para una planta AguaClara de esa capacidad. De este modelo se puede sacar la información necesaria para la construcción de esa instalación, tal como los cortes que se adaptan para los planos de construcción y la configuración de todos los accesorios y tubería.

### Funcionamiento del programa

El código principal se ha escrito en el programa Mathcad de PTC. Este código está dividido entre archivos para:

1. Funciones y definiciones generales
2. Los cálculos que definen las dimensiones y especificaciones de cada proceso de tratamiento
3. Los algoritmos que por fin dibujan la planta en AutoCAD

Los archivos de la tercera categoría producen el texto que se le ingresa a la línea de comando de AutoCAD para ejecutar el proceso del dibujo. De igual manera, los valores de muchos variables del programa se le ingresan a Microsoft Word para producir la documentación del diseño. El software que facilita la comunicación entre la interfaz, Mathcad, Microsoft Word, y AutoCAD está escrito en el programa LabVIEW ().

**Interfaz**

Ingreso de datos y el caudal de diseño

**Mathcad**

Funciones y entradas generales

**Mathcad**

Algoritmos de diseño

**Mathcad**

Algoritmos para el dibujo en AutoCAD

**AutoCAD**

Ejecución del dibujo en 3D

**Microsoft Word**

Memoria técnica de diseño

**Correo electrónico del usuario**

Entrega de archivos finales

Ilustración 3. La secuencia de ejecución y el flujo de información en la Herramienta de Diseño Automática de AguaClara

# Tanque de Entrada

## Propósito y Descripción

Las funciones principales del tanque de entrada son:

1. Remover sólidos gruesos del agua
2. Medir el caudal de agua para la dosificación de los químicos
3. Dar un espacio para la observación del agua cruda
4. Controlar el caudal que pasa por el proceso de tratamiento


### Dimensionamiento

El tanque de entrada sirve como desarenador compacto. La profundidad está basada en la geometría de las tolvas, que facilitan la purga de los sedimentos acumulados.

Orificios en el tubo de mezcla rápida que lleva el agua al tanque de floculación

Rejilla para basura

Tubería de entrada a la planta



Tubos tapones desmontables de las tolvas de drenaje y rebose

Válvula de control de caudal

Canal de limpieza bajo el tanque de entrada

El agua entra en el tubo a la derecha, se mueve hasta la tubería de mezcla rápida a la izquierda, y sale hacia el floculador por abajo.


Ilustración 4. Esquema de un tanque de entrada de una planta AguaClara

### Las tolvas

Para facilitar la auto-limpieza, hay tolvas en el fondo del tanque de entrada. A estas tolvas se les dio un ángulo de 45 grados para hacer deslizar el sedimento acumulado hacia las salidas de diámetro 3” en el fondo de cada una. De esta manera se puede purgar el sedimento sólo quitando brevemente los pistones de las camisas fundidas en la losa para que se vaya el lodo con el agua, sin interrumpir el tratamiento. Los tubos tapones en estas tolvas están cortados para que su parte superior queda justo por encima el nivel de agua máximo en el tanque, por tal de que si suba el caudal afluente a la planta arriba de su capacidad, por estos tubos rebosará el flujo sobrante.

### El medidor de caudal lineal de orificios

El tanque de entrada también sirve para medir el caudal de agua en la planta. El Medidor de Caudal Lineal de Orificios (LFOM por sus siglas en inglés) es una serie de agujeros en el tubo de salida del tanque que crea una relación lineal entre el nivel de agua y el caudal. La altura del agua está conectada al sistema de dosificación de químicos a través de un flote para que el operador no tenga que cambiar el flujo de químicos cada vez que cambia el caudal en la planta. El LFOM está descrito en más detalle en la siguiente sección.



Tubos tapones desmontables de las tolvas de drenaje y rebose

Canal de limpieza bajo el tanque de entrada

Válvula de control de caudal

Hacia el floculador

Punto de dosificación del coagulante bajo el piso

Vertedero tipo Sutro de oficios (“LFOM”)

La tubería más grande a la derecha y abajo transmite el agua del tanque de entrada al floculador. La parte más alta de este tubo con orificios es el vertedero tipo Sutro, que hace una relación lineal entre la profundidad del agua en el tanque de entrada y el caudal para la dosificación hidráulica de químicos.

Ilustración 5. Vista lateral de un tanque de entrada

### La válvula de control de caudal

Un tubo con una válvula de compuerta de 4” sale del tanque por la parte inferior de la pared y regresa al canal de limpieza abajo. Esta salida sirve para botar un porcentaje del agua en el caso de que no se necesita todo el caudal que trae la línea de conducción, de esta manera ahorrando químicos. Diferente a las salidas de 3” en las tolvas, con esta válvula se puede regular la cantidad de agua que se está botando hasta quedarse con el caudal deseado. Se usa cuando no es conveniente cerrar una válvula en la obra toma inmediatamente por la distancia a la fuente, y cuando cerrar una válvula en la entrada de la planta dañaría la línea de conducción por el efecto del golpe de ariete o la alta presión. La válvula está ubicada en la primera tolva del tanque para maximizar el rendimiento del tanque en su capacidad de sedimentador.

## Medidor Lineal de Caudal (LFOM)

### El vertedero tipo Sutro

El vertedero tipo Sutro es una apertura que, al pasar agua de un lado al otro, mantiene una relación **lineal** entre el nivel de agua y el caudal que está pasando (Ilustración 7). En la planta AguaClara se imita la función del vertedero tipo Sutro con un diseño de orificios que crea la misma relación en la salida del tanque de entrada. El cálculo de este diseño está basado en el principio de Torricelli (Ecuación 1), que dice que el caudal que pasa por cada orificio sumergido es proporcional a la raíz cuadrada de la altura de agua arriba del centro del orificio.



Ecuación 1. El principio de Torricelli, donde Q es el caudal que pasa el orificio, AOrificio es el área del agujero, g es la aceleración debido a la gravedad, y h es la altura del agua arriba del centro del orificio





Ilustración 6. La forma de un vertedero tipo Sutro

### Diseño de los orificios

Para diseñar el Medidor Lineal de Caudal (LFOM por sus siglas en inglés), el algoritmo de la herramienta de diseño optimiza el número de agujeros en cada fila tal que el nivel cero (debajo de la primera fila de agujeros) corresponde a un caudal de cero, el nivel máximo (la parte arriba de la última fila de orificios) corresponde al caudal máximo de diseño, y la relación entre el caudal y la altura de la superficie del agua entre los dos puntos es lineal. La siguiente sección contiene una tabla con el tamaño de los orificios, el número de orificios en cada fila y el caudal cuando el nivel de agua está exactamente entre las filas. Después de caer por el vertedero lineal, el agua pasa por el tubo al punto de dosificación del coagulante, y luego a la mezcla rápida y el tanque de floculación.



En el tanque de entrada ilustrando el funcionamiento del vertedero del tubo de PVC perforado al caudal mínimo (izquierda) y al caudal máximo (derecha).

Ilustración 7. Esquema de un Medidor Lineal de Caudal (LFOM) en un tanque

## Dimensionamiento y Detalles de Construcción

### El tanque de entrada

La siguiente tabla resume las dimensiones del tanque de entrada.

Tabla 1. Dimensiones de los tanques de entrada

|  |  |
| --- | --- |
| **Piedras Amarillas** | |
| Caudal Máximo | 44 L/s |
| Largo | 1.83 m |
| Ancho | 1.17 m |
| Profundidad | 1.25 m |
| Altura de cada tolva | 0.74 m |

### El Medidor Lineal de Caudal

La altura total del LFOM es 30 cm. El diámetro de los orificios es 1.5”, y su separación es 4.3 cm. La siguiente tabla resume el número de orificios en cada fila y el caudal cuando el nivel de agua está exactamente entre las filas.

Tabla 2. Diseño del Medidor Lineal de Caudal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fila** | **Altura del centro arriba del nivel cero** | **Número de orificios** | **Caudal con nivel de agua arriba de la fila** |
| 1 | 1.9 cm | 13 | 6.3 L/s |
| 2 | 6.2 cm | 4 | 12.6 L/s |
| 3 | 10.5 cm | 4 | 18.9 L/s |
| 4 | 14.8 cm | 3 | 25.1 L/s |
| 5 | 19.0 cm | 3 | 31.4 L/s |
| 6 | 23.3 cm | 3 | 37.7 L/s |
| 7 | 27.6 cm | 2 | 44 L/s |

## 

# Dosificadores de los Químicos

## Propósito y Descripción

Los procesos de coagulación y desinfección requieren la dosificación precisa de coagulante y de hipoclorito de calcio. Para realizar este proceso sin bombas, la planta AguaClara utiliza un sistema de dosificación hidráulico.

### Componentes principales

Los componentes principales del sistema son

* Barriles para almacenar la solución madre de cada químico
* Una plataforma para elevar los barriles
* Un bote de carga constante - una botella con válvula flotadora que mantiene un nivel constante de cada químico
* Una serie de mangueras que provee la relación necesaria entre la pérdida de carga y el caudal del químico
* Una balanza que conecta el nivel de agua en el tanque de entrada de la planta con el nivel de la salida del sistema de químicos
* Una columna de medición de caudal para cada químico



Las flechas azules indican el recorrido del químico. La altura de la salida de la manguera en el deslizador controla el caudal del químico.

Ilustración 8. Esquema de un dosificador de AguaClara montado en la pared del tanque de entrada

### Sistema semi-automático

Este sistema tiene las siguientes características:

1. Se apaga automáticamente cuando no hay flujo de agua en la planta.
2. Cambia el caudal de los químicos automáticamente en proporción al nivel de agua en el tanque de entrada, que es proporcional al caudal de la planta gracias al medidor lineal de caudal (sección anterior).

La primera provee seguridad contra la contaminación con químicos en exceso y el derroche de químicos en el caso de que la planta se apaga sin que se detenga el flujo de químico manualmente. La segunda permite que un operador con experiencia elija la dosis del químico fácilmente, sin hacer ningún cálculo, y sin necesidad de manipular el sistema cada vez que cambia el caudal en la planta.

El sistema no es completamente automático porque requiere de un operador para elegir la dosis de cada químico y verificar que esa dosis se está aplicando.

### Bote de carga constante

El bote de carga constante mantiene un nivel de fluido que define la altura de inicio del recorrido del químico. El nivel se mantiene con una válvula flotadora en la entrada de la botella. La altura final del recorrido del químico depende solamente de la posición de la manguera en la balanza. De esta manera el cambio de altura en el recorrido, el cual determina el caudal del químico, es independiente de la cantidad de químico almacenado.



Ilustración 9. Bote de carga constante de sulfato de aluminio.


### Mangueras de diámetro pequeño: elemento principal de pérdida de carga

En el recorrido del bote de carga constante a la balanza del dosificador, el químico pasa por una serie de mangueras de diámetro pequeño. Casi toda la pérdida de carga a lo largo del recorrido del químico ocurre en estas mangueras. De esta forma se puede controlar la relación entre el caudal del químico y el cambio de altura del recorrido con el diseño de las mangueras. Un manifold recolector al otro extremo de las mangueras combina de nuevo el caudal. Luego el químico sigue al dispositivo dosificador montado en la pared del tanque de entrada a la planta. El sistema de mangueras de diámetro pequeño sirve como el elemento principal de pérdida de carga en el recorrido del químico, de tal manera que las pérdidas más críticas son las pérdidas mayores (de fricción), y se mantienen mínimas las pérdidas menores (de expansiones). Esto es importante porque el dosificador cuenta con una relación lineal entre la altura del extremo del recorrido del químico (conectada al nivel de agua en el tanque de entrada) y el caudal del químico. Sistemas con pérdidas mayores con flujo laminar proveen esta relación lineal mientras las pérdidas menores tienen una relación no lineal con el caudal.

### El dispositivo dosificador

El dispositivo dosificador es lo que manipula el/la operador(a) para cambiar la dosis de un químico. Consiste en una balanza montada en la pared del tanque de entrada con un deslizador que puede correr. Al deslizador se conecta la tubería que lleva el químico por las mangueras de diámetro pequeño con un pedazo de manguera de mayor diámetro que no impide el movimiento de la balanza. Al otro extremo de esta balanza se cuelga un flotador en el tanque de entrada.

Cuando no hay flujo de agua en la planta la balanza se mantiene a nivel, para que la altura del extremo de la manguera sea igual al nivel de agua en el bote de carga constante y el químico no fluya (Ilustración 10). Cuando sube el caudal en la planta, el flotador causa que la balanza se incline más, bajando la altura de la manguera y aumentando el caudal del químico en proporción al caudal en la planta (Ilustración 11). Se puede correr el deslizador a lo largo de la parte de la balanza afuera del tanque de entrada (al lado de contrapeso) para especificar la dosis de coagulante deseada.



Aquí no se ve el sistema entero de mangueras entre la botella con válvula flotadora y la balanza, sino una sola manguera que demuestra el concepto.

Ilustración 10. Esquema conceptual del dosificador con la balanza en la posición apagada

Para manipular la dosis de coagulante, el operador cambia la posición del deslizador en la balanza. Entre más bajo en la balanza inclinada se coloca este deslizador, mayor es el caudal del químico y la dosis correspondiente. Del deslizador sale hacia abajo un tubo de PVC de ½” por el que cae libremente el químico. Para que la balanza pueda moverse libremente, este tubo está conectado al extremo más bajo con otra manguera flexible de diámetro grande por la que fluye el químico antes de entrar en la tubería de PVC que lo lleva al punto de inyección en la planta. Hay tres de estos sistemas funcionando en paralelo: uno para el ácido, uno para el coagulante y uno para el hipoclorito de calcio.



Dosificador con balanza en la posición encendida (hay flujo en la planta y el nivel de agua en el tanque de entrada está a su altura máxima) mostrando como la balanza se inclina para proporcionar la carga hidráulica necesaria para la dosificación del químico.

Ilustración 11. Dosificador con balanza en una posición encendida

## Teoría del Diseño

### Dosis de los químicos

El dosificador está diseñado para las dosis detalladas en las tablas de dimensionamiento abajo. Las concentraciones de las soluciones madres se seleccionan para que sean prácticas de mezclar, lo suficiente bajas para que el químico se disuelva fácilmente y lo suficiente altas para que duren por lo menos un día cuando las dosis están altas. El caudal máximo del químico no debe ocasionar pérdidas de carga significantes en la tubería que lo lleva a la balanza, ni causar una pérdida mayor de 30 cm en el orificio de la válvula flotadora del bote de carga constante. De igual manera, el volumen de los contenedores de almacenamiento se selecciona para que las mezclas de químicos duren un tiempo práctico dada la concentración madre. La losa donde están los barriles de almacenamiento de los químicos tiene una elevación de 31 cm medida de la parte superior de la pared del tanque de entrada para que la pérdida de carga en la válvula flotadora no tenga ningún efecto en el flujo del químico. Las salidas de los contenedores están elevadas 10 cm arriba del piso para dejar espacio para el sedimento de se caen al fondo.

### Mangueras de diámetro pequeño: elemento principal de pérdida de carga

Las mangueras de diámetro pequeño están diseñadas para proveer HL.Cdc de pérdida de carga con el caudal máximo del químico. Se diseñan de tal manera que las pérdidas mayores (debidas a la fricción con las paredes de la manguera) dominen, y las pérdidas menores (debidas a expansiones y cambios de dirección en el flujo) sean mínimas. Este criterio limita el caudal que puede pasar por una sola manguera, ya que las pérdidas menores crecen más rápido que las mayores con aumentos en caudal. Para caudales en este rango, se selecciona un diámetro interno de 1/8” por la facilidad de encontrar esas mangueras en mercados locales. Luego, el número de mangueras en paralelo (y así el caudal máximo en cada una) está basado en un porcentaje máximo de las pérdidas de carga total que se debe a pérdidas menores. Por fin, la longitud de las mangueras se define en base a la pérdida de carga máxima deseada de 30 cm, dado el caudal máximo en cada una.

### Pérdidas de carga

Hay dos tipos de pérdida de carga que ocurren en el sistema dosificador. Las pérdidas *mayores* se deben a la fuerza de fricción que siente el fluido en las paredes del tubo. Las pérdidas *menores* se deben a las expansiones del fluido cuando hay un cambio de la geometría de su camino. El diseño busca a hacer que las pérdidas de carga menores sean insignificantes comparadas con las pérdidas mayores. Esto asegurará que haya una relación lineal entre la pérdida de carga y el caudal del fluido.

La pérdida de carga debida a expansiones está definida por

En donde

La pérdida de carga debida a expansiones aumenta con la cuadrada de la velocidad, y por lo tanto no provee una relación lineal entre el caudal y la pérdida de carga. Por otro lado, la pérdida de carga debida a tensiones con las paredes del tubo sí tiene una relación lineal:

En donde

### Diseño de las mangueras de diámetro pequeño

El caudal máximo del químico en una sola manguera para controlar el error causado por la no-linealidad de las pérdidas menores se encuentra con la siguiente ecuación:

En donde

El caudal máximo de químico que se podría utilizar se encuentra en base a la dosis máxima, el caudal máximo de la planta, y la concentración de la solución madre. Dividir ese caudal entre el caudal máximo en una manguera y redondear para arriba da el número de mangueras funcionando en paralelo:

Con el caudal máximo que se espera en cada manguera, la longitud de cada una se encuentra con:

### Válvula flotadora

El diámetro mínimo del orificio de la válvula flotadora necesario para mantener el caudal de coagulante diseñado es dado por:

En donde:

## Dimensionamiento y Detalles de Construcción

Las siguientes tablas resumen los parámetros de los dosificadores de coagulante y cloro.

Tabla 3. Diseño del dosificador de coagulante

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de coagulante | Policloruro de aluminio (PAC) |
| Dosis máxima | C.CoagDoseMax |
| Volumen de cada contenedor de almacenamiento | Vol.CoagStock |
| Concentración madre | C.CoagStock |
| Diámetro del orificio en la válvula flotadora | D.CoagFloatValveOrifice |
| Diámetro interno de las mangueras de diámetro pequeño | ID.CoagTube |
| Número de mangueras activas en paralelo | N.CoagTubesActive |
| Número total de mangueras en paralelo | N.CoagTubes |
| Longitud de las mangueras | L.CoagTube |
| Pérdida de carga máxima del dosificador | HL.Cdc |
| Caudal máximo del químico | Q.CoagMax |
| Diámetro nominal de la columna de medición de caudal | ND.CoagColumn |
| Diámetro interno de la columna de medición de caudal | ID.CoagColumn |
| Altura de la escala de la columna de medición de caudal | H.CoagColumnScale |
| Tiempo mínimo de una prueba de la columna de calibración | Ti.CoagColumnMin |


Tabla 4. Diseño del dosificador de hipoclorito de calcio

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de cloro | Hipoclorito de calcio |
| Dosis máxima | C.ChlorDoseMax |
| Volumen de cada contenedor de almacenamiento | Vol.ChlorStock |
| Concentración madre | C.ChlorStock |
| Diámetro del orificio en la válvula flotadora | D.ChlorFloatValveOrifice |
| Diámetro interno de las mangueras de diámetro pequeño | ID.ChlorTube |
| Número de mangueras activas en paralelo | N.ChlorTubesActive |
| Número total de mangueras en paralelo | N.ChlorTubes |
| Longitud de las mangueras | L.ChlorTube |
| Pérdida de carga máxima del dosificador | HL.Cdc |
| Caudal máximo del químico | Q.ChlorMax |
| Diámetro nominal de la columna de medición de caudal | ND.ChlorColumn |
| Diámetro interno de la columna de medición de caudal | ID.ChlorColumn |
| Altura de la escala de la columna de medición de caudal | H.ChlorColumnScale |
| Tiempo mínimo de una prueba de la columna de calibración | Ti.ChlorColumnMin |

# Mezcla Rápida

## Propósito y Descripción

Después de recibir la dosis de coagulante, el agua pasa por la mezcla rápida. La mezcla rápida sirve para distribuir el coagulante uniformemente en el agua cruda. En esta planta, la mezcla rápida ocurre en el flujo turbulento después de un orificio de D.RMOrifice en el tubo de diámetro ND.RMPipe que conduce el agua del tanque de entrada al tanque de floculación. Para lograr una mezcla completa a una escala suficientemente pequeña que el proceso lento de difusión puede terminar de distribuir el químico en el agua, el orificio está diseñado para producir un chorro con una tasa de disipación de energía máxima de ED.RapidMix con el caudal máximo de diseño.



Sitio de una posible salida para evacuar aire antes de la inyección del químico

Del tanque de entrada

Entrada al floculador

Punto de inyección del coagulante

Placa con orificio de mezcla rápida

Ilustración 12. El orificio de mezcla rápida en el tubo de entrada del floculador

La placa con el orificio está ubicada en la camisa de PVC en la entrada del floculador. La inyección de coagulante ocurre inmediatamente antes de este orificio a través de un conectador que pasa por la pared del tubo. Otra salida para evacuar aire del tubo, justo antes del punto de inyección de coagulante, puede ayudar a reducir la espuma que forma en la superficie del agua en el floculador.

## Teoría del Diseño

### La máxima tasa de disipación de energía

La máxima tasa de disipación de energía, , necesario para lograr una mezcla completa es definido por:

En donde

Organizando esta ecuación de otro modo, se halla el diámetro del orificio:

### La mínima tasa de disipación de energía

La mínima tasa de disipación es la que hace que la longitud de la escala Kolmogorov sea menor que la longitud de la separación entre coloides. La longitud de la escala Kolmogorov determina la separación entre la mezcla turbulenta (controlado por inercia) y la mezcla de difusión (controlado por viscosidad del fluido). Los dos tipos de mezcla son necesarios para alcanzar una distribución uniforme de coagulante sobre la superficie de los coloides.

En donde

### La pérdida de carga


La pérdida de carga en la mezcla rápida, una consecuencia de la expansión del chorro, depende de la :

Este diseño logra una distribución uniforme de coagulante para que luego, en el floculador, se aglomeren los coloides y se produzcan flóculos.

# Floculación

## Propósito y Descripción

El floculador permite que coloides (partículas pequeñas) colisionen y se aglomeren para formar agregados de mayor tamaño (flóculos), de tal manera que puedan sedimentarse fácilmente en el tanque de sedimentación. Flujos turbulentos proveen las oportunidades para los choques entre partículas. Ya que las plantas AguaClara no emplean energía eléctrica, las condiciones de turbulencia son generadas controlando el flujo de agua en curvas cerradas. El agua fluye a través de una serie de láminas, denominadas deflectores. Los deflectores están distribuidos en varios canales para crear un diseño compacto y así minimizar los costos de construcción.



Deflectores inferiores

Puentes entre los canales

Canales del floculador

Deflectores superiores

Tubos conectadores de PVC

Salida a los tanques de sedimentación

Válvulas de limpieza

Entrada al floculador, con mezcla rápida

Empezando con la camisa de PVC de entrada al tanque, el agua fluye a lo largo de cada canal, bajo los deflectores altos y por encima de los deflectores bajos, hasta llegar a la entrada del canal distribuidor de los tanques de sedimentación.

Ilustración 13. Vista superior de un floculador de AguaClara

## Teoría del Diseño

### El potencial de colisiones

Las partículas deben colisionar cierto número de veces con el fin de alcanzar el tamaño suficiente para sedimentarse en el tanque de sedimentación. El potencial de colisión es un parámetro fundamental en el diseño de floculadores turbulentos que surgió de un modelo de floculación desarrollado en la Universidad de Cornell, hallado por la siguiente ecuación:

En donde:

El algoritmo

La eficiencia del floculador, , está definida por

En donde es la relación entre la máxima y la media tasa de disipación del floculador. Se encuentra el desarrollo de la ecuación del potencial de colisión en el artículo de Weber-Shirk y Lion, *Flocculation model and collision potential for reactors with flows characterized by high Peclet numbers.*

### La tasa de disipación de energía

La tasa de disipación de energía es la tasa a la que la energía cinética se pierde por el calor producido en las regiones turbulentas entre los deflectores del floculador. La máxima tasa de disipación de energía en el floculador es 10 mW/kg, hallada con la siguiente ecuación:

En donde:

Este dato está relacionado a la fuerza de la turbulencia en los puntos más turbulentos del flujo. En la planta AguaClara, esta disipación de energía y el potencial de colisiones determinan la geometría necesaria para producir floculos de un tamaño que puede sedimentarse fácilmente en el tanque de sedimentación. La tasa de disipación media se calcula a través de la siguiente ecuación:

En donde:

### El espacio entre los deflectores

Según un análisis de la dinámica computacional de fluidos (CFD), alcanzar la mayor eficiencia requiere que la relación entre el nivel del agua, H, y el espacio entre los deflectores, S, sea entre tres y cinco. La separación entre los deflectores depende de esta relación :

Si

En donde:

Si ,

En donde

### El número de deflectores

Una vez diseñado el espacio entre deflectores, el número de espacios requeridos, , puede ser determinado por

En donde

Los canales del floculador requieren que sea un número entero o par o impar, que depende de su ubicación con respecto a los otros canales. En el diseño, es par para todos los canales menos el último tiene una salida al tanque de sedimentación. En el último canal, es impar.

### La pérdida de carga total

La pérdida de carga al largo del floculador es definido por:

En donde

### Gradiente de velocidad

El gradiente de velocidad promedio, el parámetro del diseño más convencional, no se usa en el diseño de la planta AguaClara, pues según Cleasby (1984), no describe los flocculadores turbulentos al nivel fundamental. Sin embargo se puede calcular retroactivamente y está dado en la tabla de dimensiones abajo.

### Bibliografía

Cleasby, J., 1984. Is velocity gradient a valid turbulent flocculation parameter? J. Environ. Eng. 110 (5), 875e897.

Weber-Shirk, M. L., Lion, L. W., 2010. Flocculation model and collision potential for reactors with flows characterized by high peclet numbers. Water Res. 44 (18), 5180-5187.

## Dimensionamiento y Detalles de Construcción

### Los canales

El tanque de floculación se diseña con la misma longitud que el tanque de sedimentación, con el fin de que ambos tanques compartan una sola pared. Hay un total de 4 canales en el floculador, y cada canal tiene 63 cm de ancho (medida interna, no incluye espesor de muros).

### Las alturas

La altura del tanque de floculación se calcula sumando la pérdida de carga total, la altura de agua en el canal distribuidor del tanque sedimentador, y una distancia libre (al borde) que se estableció como H.PlantFreeboard. La altura de la pared del floculador es H.Floc. El nivel máximo de agua en la entrada del floculador es HW.FlocStart. El nivel de agua al final del recorrido antes de entrar en el canal distribuidor de los tanques de sedimentación es HW.FlocEnd. La pérdida de carga en el floculador es HL.Floc.

### Desagües

Cada canal del floculador cuenta con un desagüe para la limpieza del tanque. Los desagües son de ND.FlocDrain de diámetro.

### Resumen de las dimensiones y especificaciones

La siguiente tabla resume las dimensiones y especificaciones del floculador.

Tabla 6. Dimensiones y especificaciones del floculador

|  |  |
| --- | --- |
| Longitud de los canales | L.Floc |
| Ancho de los canales | W.FlocChannel |
| Profundidad de los canales | H.Floc |
| Número de canales | N.FlocChannels |
| Número de deflectores en el primer canal | N.FlocFirstChannelBaffles en el primero, N.FlocLastChannelBaffles en el último, N.FlocChannelBaffles en los demás si hay más de 2 canales |
| Altura de deflectores superiores | H.FlocBaffleHigh |
| Altura de deflectores inferiores | H.FlocBaffleLow |
| Separación entre deflectores | S.FlocBaffle |
| Tasa máxima de disipación de energía | ED.FlocMax |
| Tasa media de disipación de energía | ED.FlocAve |
| Pérdida de carga | HL.Floc |
| Tiempo de retención mínimo | Ti.Floc |
| Potencial de colisiones real | CP.Floc |
| Gradiente de velocidad medio (calculado retroactivamente) | G.Floc |
| Pérdida de carga total | HL.Floc |

# Sedimentación

## Propósito y Descripción

El objetivo principal de los tanques de sedimentación es quitar el sedimento del agua por la fuerza de gravedad. El principio fundamental es que la velocidad del agua en el flujo ascendente es menor que la velocidad de sedimentación de los flóculos, de tal forma que los sólidos se caen hasta quedarse en una superficie sólida mientras el agua sale por arriba. Los tanques de sedimentación cuentan con placas inclinadas en la parte superior que aumentan el área de la superficie en la que las partículas pueden pegar y ser captadas. Es decir, las placas reducen la distancia que una partícula suspendida entre ellas tiene que caerse antes de pegar en una superficie sólida.

## El Manto de Lodos

Los tanques de sedimentación de AguaClara se diseñan con la meta de lograr otro fenómeno físico en la parte inferior del tanque que se llama el manto de lodos. Esta característica del tanque mejora la calidad de agua que produce. El manto de lodos es un lecho denso de flóculos suspendidos en el agua, producto de la acumulación de flóculos durante tiempo. El lecho de sedimento funciona como un filtro. Las partículas que entran y pasan por el manto de lodos chocan con las partículas ya suspendidas, y de esta forma las partículas más pequeñas, que quizás no se capten sin la presencia del manto de lodos, permanecen en la parte inferior del tanque. Las placas inclinadas impiden que los sólidos más grandes salgan por arriba.

Investigaciones del laboratorio han demostrado que se establece una superficie bien definida entre el manto de lodos y el agua que sale por arriba. La suspensión de flóculos y el agua por encima se comportan como dos fluidos distintos. Se mantiene el nivel de la superficie entre el manto de lodos y el agua limpia con el **vertedero de flóculos**, una pared sobre la que los flóculos caen en una tolva cuando alcanzan cierta altura. Los flóculos en el lecho se mantienen suspendidos por los chorros de entrada en el fondo del tanque.

|  |
| --- |
| Superficie entre el manto y el agua  Chorro de entrada  Vertedero de flóculos  En el laboratorio, se establece una superficie bien definida entre el manto de lodos y el agua más clara arriba. |

Ilustración 14. Vista del tanque de sedimentación experimental en el laboratorio AguaClara de la Universidad de Cornell

## Recorrido del Agua

### Canal distribuidor


Al terminar su recorrido en el floculador, el agua floculada entra en el canal distribuidor de los tanques de sedimentación. De este canal el agua se divide entre los N.SedTanks tanques de sedimentación. Hay un vertedero que corre a lo largo del canal que sirve para mantener el nivel de agua en el floculador cuando las entradas a los tanques de sedimentación están cerradas y se está botando agua floculada. El operador haría esto en caso de una falla de dosificación de coagulante hasta que se recupere la buena floculación, por ejemplo.

### Manifold distribuidor y los difusores

Un tubo de diámetro ND.SedManifold, que se llama el manifold de entrada, lleva el agua del canal distribuidor a la parte inferior de cada tanque. El agua sale del manifold por debajo a través de una serie de tubos verticales de diámetro ND.SedDiffuser que corre a lo largo del tanque. Los extremos inferiores de estos tubos están formados de tal manera que los chorros se unen y resulta un solo chorro de forma lineal. Este sirve para mantener el manto de lodos, re-suspendiendo todas las partículas que se sedimentan y se deslizan por las pendientes del tanque hasta la curva en el fondo.

### Manto de lodos, placas y el tubo recolector

Después de salir del tubo distribuidor, el agua sube lentamente por el manto de lodos y las placas hasta la parte superior del tanque. Sale del tanque, ya limpia, por los orificios del tubo recolector. El tubo recolector lleva el agua al canal de salida, que tiene otro vertedero para mantener el nivel de agua en los tanques. Después de caer por el vertedero de salida, el agua sale por los tubos que la llevan a los filtros de arena.



Válvulas de limpieza

Canal de entrada

Canal de salida

Salidas a los filtros

Tubos recolectores donde sale el agua

Cada “tanque” lleva una o dos “cámaras”

Placas en la parte superior

Todos los tanques llevarán las placas que se ven en la parte superior del tanque más cercano. Solamente se ven allí para que se pueda ver la parte inferior de los tanques en el modelo. El agua sale a través de los tubos recolectores en la parte superior de los tanques y pasa por último a los filtros de arena.

Ilustración 15. Vista externa de un tanque de sedimentación

## Canales del tanque de sedimentación

A un extremo de los tanques de sedimentación hay un sistema de canales de entrada y salida (Ilustración 15). Una pared que corre a lo largo de los canales los divide en dos secciones: el canal de entrada (distribuidor) y el canal de salida (recolector).

El efluente del floculador se distribuye entre los tanques de sedimentación a través del canal de entrada. Este está dividido en dos secciones por un vertedero: la primera donde están ubicadas las entradas a los tanques de sedimentación, y la segunda que sólo sirve para botar agua en el caso de una falla de tratamiento.

### Primera sección canal de entrada

La primera sección del canal se diseña para tener una velocidad máxima lo suficiente baja para mantener una distribución uniforme de flujo a los varios tanques de sedimentación. Nuevas pruebas en los laboratorios de Cornell demuestran que la rotura de los flóculos en el canal no tiene un efecto significante en el rendimiento del tanque de sedimentación. Los floculos, aunque sean muy pequeños, con una velocidad mayor que la velocidad de captura serán capturados por las placas de sedimentación. También se diseña con una velocidad lo suficiente alta que los flóculos no se sedimentan en el canal. Otras restricciones en el dimensionamiento del canal son:


* Tiene que ser lo suficiente ancho para los tubos que lo conectan a los tanques de sedimentación
* Tiene que tener profundidad suficiente para apoyar los tubos recolectores de salida de los tanques de sedimentación (hay una sola losa para todos los canales)
* No puede ser tan profundo que la construcción y el acceso se ponen difíciles

### Segunda sección canal de entrada

El propósito de esta segunda sección es botar agua en el caso de una falla de tratamiento, y mantener el nivel de agua en el floculador para que se pueda recuperar la floculación sin que agua sucia salga de los tanques de sedimentación. La altura del vertedero que separa las dos secciones es justo arriba del nivel de agua normal en la primera sección, para que no se llene con agua sucia durante operación normal.

### Canal de salida

Los tubos recolectores entregan el agua limpia a la primera sección del canal de salida. Este canal tiene otro vertedero que mantiene el nivel de agua en los tanques. Ya que el agua no está fluyendo a lo largo de la primera parte del canal, así que no hay pérdida de carga, la única restricción con respeto al ancho es que se necesita poder colocar y quitar los tapones de los tubos recolectores. En el otro lado del vertedero, el ancho se base en una pérdida de carga máxima, o en un mínimo para facilidad de construcción.



Entrada después de floculación

Vertedero que mantiene el nivel de agua de floculador cuando están tapadas las entradas a los sedimentadores

Pared entre los canales de entrada y de salida

Salidas a los filtros

Vertedero de salida que mantiene el nivel de agua en el tanque

Todos los accesorios de PVC en rojo son desmontables, incluso los niples que tapan las entradas de las cámaras, los tapones en las salidas de los tubos recolectores, el niple que tapa el desagüe del canal de entrada, y los tapones de los tubos de limpieza de la superficie de los tanques.

Ilustración 16. Canales de los tanques de sedimentación

## Tubos distribuidores

El agua entra en cada cámara de sedimentación desde el canal distribuidor a través de un tubo distribuidor de 8”.

### Objetivos principales

Los objetivos en el diseño de este tubo son:

1) Que el agua se distribuye de manera uniforme a lo largo de la cámara


2) Que los lodos no se sedimentan adentro del tubo

3) Que no se quiebran los flóculos con alta turbulencia ni en el tubo ni en las salidas

4) Que se crea un chorro lineal que corre a lo largo del tanque para re-suspender los lodos que sedimentan para mantener el manto de lodos

5) Que se eliminan corrientes horizontales en el tanque, que provocan problemas de levantamiento de flóculos a la parte superior en un extremo del tanque

Para lograr el tercer objetivo, se define la tasa de disipación de energía máxima, εMax, igual a la del floculadorde 10 mW/kg, para que los flóculos que no se rompan en el floculador, el tubo o en las salidas. Esto restringe el diámetro mínimo del tubo a 8” dado el caudal máximo de la cámara.



Módulos de placas

Tubo distribuidor

Tubo recolector

Tolva de flóculos

Canal de entrada

Canal de salida

Válvula de drenaje del tanque

Válvula de drenaje de la tolva


Tubos de 1” de salida del manifold para dirigir los chorros

Ilustración 17. Vista lateral de un tanque de sedimentación

El agua entra en el tubo distribuidor desde el canal de entrada a través de una camisa fundida en la losa del canal. De allí baja hacia el fondo del tanque por un tubo vertical dentro de la tolva de flóculos que se conecta al tubo distribuidor horizontal por un codo de 90 grados fundido en la pendiente de la tolva.

### Tubos difusores

Resulta un chorro lineal de cada difusor que corre a lo largo de la cámara para re-suspender los flóculos que se sedimentan en cualquier sección transversal. Estos tubos “difusores” tienen el otro propósito de eliminar la velocidad horizontal del agua que sale del tubo distribuidor, así cumpliendo el quinto objetivo del diseño del tubo distribuidor listado anteriormente.



Tubo recolector

Placas

Tubo distribuidor


Tubos de diámetro 1” formados para producir un chorro de forma lineal

Pendientes por las que se deslizan flóculos sedimentados

Curva en el fondo donde se resuspenden los flóculos para mantener el manto de lodos

Ilustración 18. Corte transversal de una cámara de sedimentación

La parte horizontal del tubo distribuidor está apoyado en cada extremo de tal manera que los extremos ampliados de los tubos de 1” alcancen la altura del borde de la curva, pero que no se peguen al fondo. Los chorros que salen de los tubos de 1” necesitan espacio para dar la vuelta, recogiendo los flóculos que se caen en la curva para llevarlos de nuevo para arriba. Si no se deja espacio suficiente bajo los extremos de los difusores, resultan niveles de disipación de energía altos que pueden quebrar los flóculos.



Curva al fondo donde se resuspenden los flóculos para mantener el manto de lodos

Tubos formados de 1”

La curva se construye con un tubo de PVC de diámetro 3” cortado por la mitad en el sentido longitudinal. Los lodos recogen en la tolva y salen por la válvula de la tolva de 1” durante operación normal. También salen del extremo del tanque por la válvula del tanque de 3” durante una limpieza.

Ilustración 19. Vista del corte transversal de una cámara de sedimentación concentrada en el tubo distribuidor

## Válvulas de drenaje

La cámara de sedimentación lleva dos válvulas para purgar los lodos y vaciar los tanques para limpieza y mantenimiento. La que se utiliza más durante la operación normal es la válvula de diámetro 1” que sale de la tolva de flóculos. Esta válvula se usa solamente para sacar el lodo acumulado de la tolva. Para vaciar el tanque completamente para limpieza y mantenimiento, se usa la válvula inferior de diámetro 3”.

## Placas de sedimentación

Módulos de placas de sedimentación se montan en la parte superior de los tanques de sedimentación para reducir el tamaño de las partículas más pequeñas que se pueden capturar. En otras palabras, las placas hacen el efluente de los tanques más limpio para capturar las partículas más pequeñas. Funcionan por reducir la distancia que una partícula tiene que sedimentar antes de pegar en una superficie sólida, después de que está efectivamente captada.

## Tubos recolectores

Al salir de las placas el agua ya está decantada. Sale del tanque por un tubo recolector perforado ubicado inmediatamente sobre la parte superior de las placas. Este tubo tiene una fila de orificios en la parte superior que corre a lo largo del tanque. Los orificios proporcionan pérdida de carga suficiente para lograr una distribución de caudal uniforme, tanto a lo largo de la cámara como entre las cámaras. La meta es que cada recorrido del agua, entre la entrada en el canal distribuidor hasta el canal de salida, tiene una pérdida de carga parecida a los demás. Esto garantiza que los caudales en cada recorrido se parezcan también. Los 4 cm de pérdida de carga que proveen los orificios del tubo recolector dominan las pérdidas totales del tanque de sedimentación, y así controlan la distribución de caudal. La pérdida de carga de los orificios tiene la ventaja adicional de crear un sobrenadante sobre el tubo recolector que evita que material flotante en la superficie salga del tanque por el tubo. Para minimizar las pérdidas mayores adentro del tubo en comparación con las pérdidas menores en los orificios, así manteniendo similares las pérdidas en cada recorrido de agua a lo largo del tanque, el tubo está diseñado con un diámetro de 6”.




Ilustración 20. Tubo recolector de una cámara de sedimentación

## Teoría del Diseño

### Velocidad de captura

La velocidad de captura es la velocidad de sedimentación de la partícula más pequeña que se capta en el tanque, y es una propiedad del área de vista en planta del tanque. Un valor más bajo de este parámetro significa que el tanque rinde mejor y que el agua sale más limpia. Se puede entender la velocidad de captura a través las relaciones simples de geometría del tanque.

En donde

Se instalan las placas de sedimentación para efectivamente aumentar el área de vista en planta, disminuir la velocidad de captura y lograr la captación de partículas más pequeñas. Se encuentra la velocidad de captura en las placas utilizando la siguiente ecuación:

En donde

Para las plantas AguaClara, es igual a . La velocidad máxima del flujo ascendente en la sección más amplia del tanque debe ser 1 mm/s para optimizar el funcionamiento del manto de lodos.

La proporción de representa la reducción del área del tanque de sedimentación por el uso de las placas sedimentadoras. En las plantas AguaClara, este índice de reducción está arriba de 10.

### Velocidad terminal

La velocidad terminal es la velocidad a la que cae una partícula en el fluido. Se calcula a través la balanza de las fuerzas que actúan en una partícula (el peso, la fuerza de arrastre y la fuerza de flotación) en dicho fluido (agua, en este caso).

En donde

Si la velocidad terminal de un flóculo es mayor que la velocidad de captura, el flóculo se captará en el tanque de sedimentación.

### Velocidad de deslizamiento

La velocidad de deslizamiento determina la velocidad terminal más lenta de un flóculo que puede caerse y deslizarse para abajo en la superficie de la placa. Es una función de la gradiente de velocidad en la superficie de la placa, el ángulo de las placas, y la densidad de los flóculos. Aunque caen en la superficie de las placas, los flóculos con una velocidad terminal menor que la velocidad de deslizamiento se llevan para arriba por la fuerza de arrastre, un fenómeno denominado “roll up” en inglés.

### Separación entre las placas de sedimentación

Investigaciones del laboratorio indican que la separación de que resulta el mejor desempeño es 2.5 cm. Con separaciones menores el sistema falla porque el perfil de la velocidad entre las placas es tal que la alta velocidad permanece cerca de la placa, entre un diámetro de una partícula pequeña de distancia. Esto significa que las partículas se llevan para arriba aún después de dar en la superficie sólida. Sin embargo, separaciones mayores requieren que las partículas caigan una mayor distancia antes de pegar en la superficie sólida, así que aumentan la velocidad de captura y bajan el nivel de rendimiento de los tanques.

El punto de fallo, cuando una partícula ni sale arriba de las placas ni se sedimenta en la superficie de las placas se calcula a través de la siguiente ecuación:

La separación mínima entre las placas es una función de la velocidad terminal de la partícula. Cuando se aumenta , la separación necesaria entre las placas se disminuye. Con una menor separación la pérdida de carga a través de las placas aumenta y crea una distribución de flujo más uniforme. La siguiente ecuación demuestra el aumento de presión a través de las placas:

Y por lo tanto, la pérdida de carga es igual a:

Sin embargo, la perdida entre las placas es muy pequeña, alrededor de 1 μm de columna de agua. Por lo tanto, es necesario tener otras perdidas de carga a lo largo del recorrido de agua en el tanque para lograr una distribución uniforme de flujo.

### Manifold distribuidor

La geometría del tubo distribuidor y los difusores está diseñada para lograr una distribución uniforme del flujo en el tanque de sedimentación. En un manifold distribuidor con salidas a lo largo sucede un fenómeno que se llama *recuperación de presión* en que la presión piezométrica del agua aumenta para compensar la disminución de velocidad. Este cambio de presión piezométrica hace que el caudal que sale de los difusores al final del tubo sea mayor que el de los primeros difusores del tubo. Una diferencia significativa puede crear una corriente en el tanque de sedimentación que cause mayores velocidades ascendentes en un extremo, dando lugar a una falla de sedimentación.

Para evitar que suceda este fenómeno, la pérdida de carga de la salida de los difusores tiene que ser mayor que el cambio de presión piezométrica en el tubo distribuidor. Para determinar la velocidad máxima que puede pasar por el tubo distribuidor (y mantener la distribución uniforme del flujo), se utiliza la siguiente ecuación:

En donde

### Canal de entrada

El diseño del canal de entrada asegura que

* La distribución del flujo sea uniforme a los tanques de sedimentación
* Los flóculos no se sedimentan en el canal
* Es lo suficiente ancho para los tubos que lo conectan a los tanques de sedimentación
* Tiene la profundidad suficiente para apoyar los tubos recolectores de salida de los tanques de sedimentación (hay una sola losa para todos los canales)
* No es tan profundo que la construcción y el acceso se ponen difíciles

## Dimensionamiento y Detalles de Construcción

### Área activa de sedimentación

Dado el caudal máximo de la cámara que es los 44 L/s total de la planta entre las 8 cámaras, igual a 5.5 L/s, la longitud de la parte activa del tanque que provee la velocidad deseada es 5.21 m. La longitud total de los tanques de 6.59 m también incluye el ancho de los canales. Se proporciona por la tolva de flóculos sólo el espacio bajo los canales, que no es parte del área activa de sedimentación.

Las cámaras tienen pendientes en cada lado que corren a lo largo del tanque y que llevan los flóculos sedimentados al centro de la cámara para ser re-suspendidos o purgados del tanque por el tubo de drenaje. El ángulo de inclinación de estas pendientes es 50 grados y alcanzan una altura medida del borde de la media caña de 58 cm. Hay una distancia vertical entre la cima de las pendientes y la parte superior del vertedero de flóculos de 15 cm, y 15 cm más entre el vertedero de flóculos y la parte inferior de las placas. Con la altura de las placas, el espacio vertical entre ellas y el tubo recolector, y la pérdida de carga por los orificios del tubo recolector, la profundidad total del tanque de sedimentación, medida desde la parte superior de la losa, es 1.60 m. Con el borde, la altura total de los tanques es 1.70 m.

Tabla 7. Dimensiones generales de los tanques de sedimentación

|  |  |
| --- | --- |
| Número de tanques de sedimentación | 8 |
| Ancho de cada cámara | 1.07 cm |
| Longitud de la parte activa de cada cámara | 5.21 m |
| Longitud total de cada cámara | 6.59 m |
| Altura de las pendientes (de la orilla de la curva) | 58 cm |
| Altura del vertedero de flóculos (de la orilla de la curva) | 73 cm |
| Altura de la parte inferior de las placas (de la orilla de la curva) | 88 cm |
| Profundidad del agua, medida de la losa | 1.60 m |
| Altura total del tanque, medida de la losa | 1.70 m |
| Ángulo de inclinación de las tolvas | 50 grados |

### 

### El canal distribuidor

La primera sección del canal se diseña para tener

1. una velocidad máxima lo suficiente baja para transportar los flóculos sin romperlos con alta turbulencia
2. una velocidad mínima en la que los floculos no se sedimentan en el canal

Tabla 8. Dimensiones del canal distribuidor de los tanques de sedimentación

|  |  |
| --- | --- |
| Longitud | 9.53 m |
| Ancho antes del vertedero | 49 cm |
| Ancho total | 70 cm |
| Altura del canal | 47 cm |
| Profundidad máxima del agua durante operación normal | 37 cm |
| Altura del vertedero | 39 cm |

La segunda sección del canal distribuidor tiene el ancho mínimo de 15 cm que se especifica para la fácil construcción. Está separada de la primera sección por un vertedero de concreto de 5 cm de grosor. El canal distribuidor tiene un tubo de 3” de diámetro fundido en el final del canal. Este tubo se mantiene tapado excepto cuando se quiere botar agua mal floculada al canal de limpieza para que no ingrese a los tanques de sedimentación.

Tabla 9. Dimensiones del vertedero del canal recolector de los tanques de sedimentación

|  |  |
| --- | --- |
| Longitud | 9.53 m |
| Ancho antes del vertedero | 15 cm |
| Ancho total | 49 cm |
| Altura del canal | 47 cm |
| Profundidad máxima del agua | 33 cm |
| Altura del vertedero | 31 cm |

### Difusores

Los tubos de 1” que bajan del tubo distribuidor para dirigir los chorros de salida del tubo distribuidor tienen 14 cm de longitud. Los extremos inferiores se forman con un molde para que la salida tenga forma rectangular de dimensiones de 0.5 cm por 6 cm, con la dimensión larga alineada con el tubo de 8”. Cada tubo distribuidor tiene 85 agujeros de salida con 85 tubos de 1” para dirigir los chorros. Los agujeros son de diámetro 1-1/4”, y los tubos de 1” que tienen diámetro externo de 1-5/16” se forman con otro molde de aluminio para poder meter los extremos en ese agujero.

Tabla 10. Especificaciones de los tubos distribuidores de los tanques de sedimentación

|  |  |
| --- | --- |
| Diámetro nominal del tubo de distribución | 8” |
| Diámetro de los agujeros | 1-1/4” |
| Número de agujeros | 84 |
| Distancia entre agujeros (centro a centro) | 6 cm |
| Longitud del tubo de 8” horizontal | 5.14 m |
| Diámetro de los tubos difusores | 1” |
| Longitud de los tubos difusores | 14 cm |

### Placas de sedimentación

El ancho de 1.07 m de las cámaras se diseña en base al ancho de las láminas de policarbonato que se usan para las placas, para no desperdiciar materiales. Las láminas de policarbonato, un buen material para placas sedimentadoras por su resistencia, flexibilidad, y lisura, son comerciales en dimensiones de 8’, 10’, 12’, y 20’ de largo por 42” de ancho por 2 mm de espesor. Para hacer el uso más eficiente de este material, el algoritmo de la herramienta de diseño de AguaClara optimiza la longitud de las placas de tal manera que el diseño requiere la compra de un mínimo número de láminas, dando una longitud mínima para cumplir con la velocidad de captura necesaria.

Las placas tienen un ángulo de 60 grados, el ángulo más eficiente para sedimentación. Cada cámara del tanque de sedimentación tiene un total de 160 placas organizadas en 20 módulos de 8 placas cada uno. Las placas descansan en una repisa de concreto. Las placas de los módulos están conectadas con tubería de diámetro 1/2”, con espaciadores concéntricos de tubería de diámetro 3/4". Las placas tienen 50 cm de longitud para lograr la velocidad de captura deseada de 0.12 mm/s.

Tabla 11. Dimensiones de las placas de sedimentación

|  |  |
| --- | --- |
| Ancho de las placas | 1.07 m |
| Longitud de las placas | 50 cm |
| Espacio perpendicular centro a centro entre las placas | 2.5 cm |
| Número de placas en cada camera | 160 |
| Número de módulos en cada camera | 20 |
| Número de placas por módulo | 8 |

### Tubos recolectores

La siguiente tabla contiene las especificaciones de los tubos recolectores.

Tabla 12. Especificaciones de los tubos recolectores de los tanques de sedimentación

|  |  |
| --- | --- |
| Número de agujeros en cada tubo recolector | 49 |
| Separación entre agujeros | 10.5 cm |
| Diámetro de los agujeros | 5/8” |
| Diámetro nominal del tubo recolector | 6” |
| Altura del tubo recolector (de la orilla de la mediacaña en el fondo del tanque a la parte inferior del tubo) | 1.36 m |
| Longitud de cada tubo recolector | 5.12 m |

# 

# Filtro Rápido de Arena en Múltiples Capas Abierto: FRAMCA

## Propósito y Descripción

Las plantas de AguaClara cuentan con un sistema de filtración no convencional. Se ha diseñado el Filtro Rápido de Arena en Múltiples Capas (FRAMCA) de AguaClara para


* ocupar un mínimo de área,
* funcionar sin ninguna energía eléctrica
* usar un mínimo de partes mecánicas
* ser fácil de operar y mantener
* lograr un alto nivel de rendimiento con respecto a la remoción de partículas y el uso eficiente de agua para el retrolavado.

La tecnología surge de dos innovaciones claves.

### Primera innovación: retrolavar sin bombas

La primera es la manera en que se logra la velocidad requerida para retrolavar el lecho de arena sin bombas. El ciclo de retrolavado necesita una velocidad de agua aproximadamente seis veces más alta que el ciclo de filtración para fluidificar la arena y quitar las partículas acumuladas. En muchos sistemas convencionales de filtros de arena hidráulicos (que funcionan sólo aprovechando la fuerza de gravedad, sin energía eléctrica) se usa una batería de filtros para que los caudales de seis filtros activos en el ciclo de filtración se puedan combinar para retrolavar uno a la vez.

El FRAMCA de AguaClara, por otro lado, efectivamente pone los filtros de esta batería uno encima de otro, en seis capas horizontales, así conservando el área plana. De esta manera, todo el caudal que normalmente se divide entre las entradas de las seis capas en el ciclo de filtración, se concentra en una sola entrada inferior en el ciclo de retrolavado.



Entradas

Salidas

Tubos ranurados

Salida para retrolavado


Los esquemas muestran los recorridos de agua en el lecho de arena en (a) la carrera de filtración y (b) la carrera de retrolavado. Dirigir el caudal entero del filtro por una sola entrada al fondo del lecho de arena aumenta seis veces la velocidad del flujo en cada capa. De esta manera se logra fluidificar el lecho y limpiar la arena con la misma cantidad de agua que pasa por el filtro durante la carrera de filtración.

Ilustración 21. Concepto de los recorridos de agua en la arena del FRAMCA durante el ciclo de filtración y el ciclo de retrolavado

### Segunda innovación: retrolavar sin válvulas

La segunda innovación clave del FRAMCA de AguaClara es el uso de un sifón para controlar los ciclos del filtro, así evitando el uso de bombas o válvulas de diámetro grande. La pérdida de carga en el ciclo de filtración es una fracción pequeña de la pérdida de carga en el ciclo de retrolavado, en el cual hay que fluidificar todo el lecho de arena con una velocidad seis veces más alta. Sin embargo, el agua entra en el sistema en los dos ciclos a la misma altura en la caja de entrada. Por lo tanto, para cambiar entre los dos ciclos hay que cambiar la altura a que sale el agua del sistema. Esto se hace con una sola válvula de aire que activa o rompe un sifón. Con el sifón roto, el agua sale en la caja de salida al lado de la caja de entrada. Con el sifón activo, el agua sucia, que es el producto del proceso de retrolavado, sale en el canal de drenaje de la planta a una altura mucho más baja.

Para operar el sistema completo, el operador sólo tiene que manipular la válvula de aire, y el proceso sigue automáticamente. Cuando está roto el sifón, abrir la válvula causa que el aire salga y el tubo se llene de agua. Cuando está activo el sifón y el nivel de agua en el filtro está más bajo, abrir la válvula causa que aire entre en el tubo e impida el flujo de agua hacia la salida baja (Ilustración 20).



Caja de entrada

Caja de salida

Vertedero de salida

Niples de tubo

Trampa de aire


Sifón

Válvula de aire

Vertedero de retrolavado

Los esquemas muestran los recorridos de agua desde la caja de entrada hasta la salida durante (a) la carrera de filtración y (b) la carrera de retrolavado. Cuando está roto el sifón, como en (a), el agua no puede pasar por él y el nivel de agua en la caja del filtro sube hasta salir por los tubos ranurados de salida. Al abrir la válvula para quitar aire, se crea el sifón (b) y el agua ya puede pasar a la salida más baja en el canal de limpieza de la planta. En este caso el nivel de agua en la caja de entrada está bajo de los tubos tapones en las tres entradas superiores, así que sólo puede pasar el agua por la entrada inferior.

Ilustración 22. Concepto de los recorridos de agua en el FRAMCA durante los dos modos



Entradas que vienen de los sedimentadores

Canal distribuidor

Entrada al sifón

Válvula del sifón

Válvulas para sacar arena

Tubos ranurados y el lecho de arena

Caja de entrada

Caja de rebose

Vertedero de entrada

Caja de salida


Salida de la planta

Ilustración 23. Vista superior de dos FRAMCA’s de AguaClara funcionando en paralelo

### Recorrido del agua

Agua decantada del tanque de sedimentación pasa al canal distribuidor de los filtros y sobre un vertedero para entrar a la caja de entrada de un filtro. Durante el ciclo de filtración los cuatro tubos en la caja de entrada llevan agua al filtro y la distribuyen entre las 6 capas de arena a través de tubos ranurados adentro del lecho de arena (los ramales del manifold). Agua filtrada sale por las tres redes de tubos ranurados de salida a la caja de salida. El agua pasa sobre un vertedero para llegar a la salida de la planta.

En el ciclo de retrolavado toda el agua pasa por el tubo de entrada inferior y sale por el sifón que recoge el agua arriba del lecho filtrante. El sifón descarga el agua del retrolavado en el canal de limpieza de la planta.



Tubos ranurados y el lecho de arena

Canal de limpieza de la planta

Sifón

Ilustración 24. Vista lateral de un FRAMCA de AguaClara en rayos equis

## Teoría del Diseño

### Pérdida de carga durante filtración

La pérdida de carga a través del filtro durante filtración se halla utilizando la ecuación de Karmen Kozeny:

En donde

La ecuación Karmen Kozeny se supone un flujo laminar y es válido hasta un número de Reynold de 6.

### Pérdida de carga durante el retrolavado

La pérdida de carga a través del lecho de arena levantada se calcula utilizando la siguiente ecuación:

En donde

En el caso de los filtros de AguaClara,

Por lo tanto, la pérdida de carga a través del filtro durante el ciclo retrolavado es casi igual a la altura del lecho de arena cuando no está fluidizada.

### Velocidad de fluidización

Igualando la ecuación de Karmen Kozney y la de la pérdida de carga durante el retrolavar, se halla la velocidad mínima de fluidificar el lecho de arena y quitarlo de las partículas acumuladas:

El ciclo de retrolavado requiere una velocidad de agua aproximadamente seis veces más alta que el ciclo de filtración. En las plantas AguaClara, esta velocidad es igual a 11 mm/s.

## Dimensionamiento y Detalles de Construcción

La siguiente tabla contiene las dimensiones y criterios del diseño del FRAMCA.

Tabla 13. Dimensiones y criterios del diseño del FRAMCA

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos Generales de los filtros** | |
| Caudal máximo total | 70 L/s |
| Numero de filtros | 4 |
| Caudal máximo de cada filtro | 17.5 L/s |
| Profundidad total del filtro | 4.74 m |
| Numero de capas en cada filtro | 6 |
| Profundidad de arena en las 5 capas superiores | 20 cm |
| Profundidad de arena en la capa inferior | 23 cm |
| Distancia horizontal entre ramales | 10 cm |
| Diámetro de los orificios en el sifón de retrolavado | 2” |
| Número de los orificios en el sifón de retrolavado | 16 |
| Número de ramales en cada capa | 24 |
| Especificación de los tubos ranurados | Cédula 40 |
| **Diámetro de tubería** | |
| Líneas troncales de entrada y salida (menos la línea de retrolavado) | 6” |
| Línea de retrolavado (entrada inferior) | 8” |
| Ramales de entrada y salida (menos los ramales de retrolavado – los de la entrada inferior) | 1” |
| Ramales de retrolavado (entrada inferior) | 1.5” |
| El sifón | 8” |
| Válvula de aire en el sifón | 0.75” |
| Tubo para vaciar el filtro de la arena | 2” |
| Tubo que recibe los ramales de entrada y salida (menos los de retrolavado) | 2” |
| Tubo que recibe los ramales de retrolavado | 2” |
| Ramales de entrada (perforados) y salida (ranurados) **normales (los 5 manifolds en medio)** | |
| Área colectiva de los agujeros o las ranuras en cada ramal | 15.6 cm2 |
| Diámetro de los agujeros (entradas) | 3/8” |
| Ancho de las ranuras (salidas) | 0.008” (0.203 mm) |
| Longitud de las ranuras (medida en la curva del diámetro interno) | 7/8” (2.2 cm) |
| Espacio centro a centro de las ranuras | 1/8” (3.2 mm) |
| Número de filas de ranuras en cada ramal | 2 |
| Longitud total de cada tubo perforado o ranurado | 24.8” (63.1 cm) |
| Ramales de retrolavado **(entrada inferior)** | |
| Área colectiva de los agujeros en cada ramal | 7.8 cm2 |
| Diámetro de los agujeros | 1/4” (6.4 mm) |
| Longitud total de cada tubo ranurado | 23.8” (60.5 cm) |
| Ramales de entrada superior | |
| Área colectiva de los agujeros en cada ramal | 7.8 cm2 |
| Diámetro de los agujeros | 1/4” (6.4 mm) |
| Longitud total de cada tubo ranurado | 24.8” (63.1 cm) |
| Alturas claves **(todos en referencia al nivel de la losa del tanque de sedimentación)** | |
| La parte superior de la losa del filtro | -2.73 m |
| La parte superior de las paredes del filtro | 1.76 m |
| Vertedero de entrada | 1.61 m |
| Salida del sifón de retrolavado | -0.81 m |
| Salida de los tubos de salida del filtro | 0.92 m |
| Piso de las cajas de entrada y salida | 0.62 m |
| Centro del tubo donde el sifón pasa por la pared del filtro | 0.81 m |

# Apéndice 1: Datos Generales del Diseño

Tabla 14. Datos generales del diseño, planta AguaClara de UI.City

|  |  |
| --- | --- |
| Caudal máximo de diseño | Q.Plant |
| Procesos de tratamiento | Coagulación con policloruro de aluminio, mezcla rápida, floculación hidráulica vertical, sedimentación ascendente con placas y manto de lodos, filtración rápida de arena, desinfección con hipoclorito de calcio |
| Pérdida de carga hidráulica aproximada total | HL.PlantTotal |
| Diseño del dosificador de coagulante | Dosis máxima: C.CoagDoseMax  Pérdida de carga hidráulica: HL.Cdc  Número de mangueras de diámetro pequeño: N.CoagTubes (N.CoagTubesActive en usa a la vez)  Diámetro de las mangueras: ID.CoagTube  Longitud de las mangueras: L.CoagTube  Concentración madre: C.CoagStock |
| Dimensionamiento del dosificador de cloro | Dosis máxima: C.ChlorDoseMax  Pérdida de carga hidráulica: HL.Cdc  Número de mangueras de diámetro pequeño: N.ChlorTubes (N.ChlorTubesActive en usa a la vez)  Diámetro de las mangueras: ID.ChlorTube  Longitud de las mangueras: L.ChlorTube  Concentración madre: C.ChlorStock |
| Tipo de mezcla rápida | Orificio de D.RMOrifice en la entrada del floculador |
| Número de canales en el tanque de floculación | N.FlocChannels |
| Dimensiones de cada canal de floculación | W.FlocChannel m de ancho  L.Floc m de largo  H.Floc m de profundidad |
| Tiempo de detención hidráulica tanque de floculación al caudal máximo de diseño | Ti.Floc |
| Tasa máxima de disipación de energía | ED.FlocMax |
| Gradiente de velocidad (solamente usado para comparación con diseños tradicionales) | G.Floc |
| Potencial total de colisiones dado por el floculador | CP.Floc |
| Pérdida de carga total el tanque de floculación | HL.Floc |
| Número de deflectores en el tanque de floculación | N.FlocBaffles |
| Material de los deflectores de floculación | Láminas de policarbonato |
| Dimensiones del canal distribuidor de los tanques de sedimentación | L.SedChannel de largo  W.SedInletChannel de ancho  H.SedInletChannel de profundidad |
| Dimensiones del canal de salida de los tanques de sedimentación | L.SedChannel de largo  W.SedExitChannel de ancho  H.SedExitChannel de profundidad |
| Número de tanques de sedimentación | N.SedTanks |
| Dimensiones de cada tanque de sedimentación | W.Sed de ancho  L.Sed de largo  H.Sed de profundidad |
| Tiempo de detención hidráulico aproximado de los tanques de sedimentación al caudal máximo de diseño | Ti.Sed |
| Número total de placas de sedimentación | N.SedPlatesTotal |
| Angulo de láminas de sedimentación con respeto al horizontal | AN.SedPlate |
| Longitud de láminas de sedimentación | L.SedPlate |
| Separación perpendicular entre placas de sedimentación | S.SedPlate |
| Velocidad ascendente en los tanques de sedimentación al caudal máximo de diseño | V.SedUp |
| Velocidad de captura de las placas en los tanques de sedimentación | V.SedCBod |
| Numero de filtros rápidos de arena en múltiples capas | N.Fi |
| Numero de capas de arena en cada filtro | N.FiLayer |
| Profundidad de cada capa del lecho filtrante | H.FiLayer (las cinco capas superiores)  H.FiBottomLayer (la capa inferior) |
| Profundidad total del lecho filtrante | H.FiSand |
| Material filtrante | Arena de sílice |
| Tasa de filtración con el caudal máximo de diseño | V.FiLayer |
| Tasa de retrolavado con el caudal máximo de diseño | V.FiBw |
| Profundidad de la caja de filtración | H.Fi |
| Largo de una caja de filtración | L.Fi |
| Ancho de una caja de filtración | W.Fi |

# Apéndice 2: Permisos e Información de la Licencia de la Universidad de Cornell

Derechos de Autor © 2015 Cornell University

Autores: El equipo de AguaClara de la Universidad de Cornell bajo la supervisión del Doctor Monroe Weber-Shirk.

Este diseño fue creado usando recursos de acceso libre del programa AguaClara de la Universidad de Cornell, con licencia [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/legalcode) de los Estados Unidos de América. Si el usuario altera, transforma o construye sobre este trabajo, debe distribuir el resultado final únicamente bajo la misma licencia, u otra compatible.

Se autoriza el uso de la herramienta de diseño de AguaClara, al igual que las ilustraciones de AutoCAD resultantes y los archivos de soporte con especificaciones de diseño suministradas por la Universidad de Cornell con base en los parámetros entregados por el usuario (“trabajo colectivo”), garantizando los derechos de autor asociados sin previo acuerdo escrito. Cualquier planta de tratamiento de agua construida empleando este trabajo, debe ser diseñada y supervisada por un ingeniero civil licenciado.

En ningún caso, CCTEC, la Universidad de Cornell, o sus empleados serán responsables de daños parciales o totales, directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes; incluyendo pérdida de bienes o ganancias, generados por el uso de este trabajo y sus derechos de autor asociados, incluso en caso en el que CCTEC o la universidad de Cornell hayan advertido sobre la posibilidad de dicho daño.

El presente trabajo se suministra “en el estado actual”, y CCTEC, la Universidad de Cornell y sus empleados, no tienen obligación alguna de brindar soporte, mantenimiento, actualizaciones, mejoras, o modificaciones. CCTEC, la universidad de Cornell y sus empleados, no constituyen representación alguna y no extienden garantías de ningún tipo, implícitas o expresas, incluyendo pero sin limitarse a garantías implícitas de ideoneidad o mercadeo con propósitos particulares, o cuando el uso del presente trabajo y sus derechos de autor asociados violen alguna patente, marca registrada u otros derechos.

Los usuarios de este TRABAJO deberán proteger, mantener indemne y defender a la Universidad de Cornell, sus funcionarios, empleados, agentes, y a los patrocinadores de la investigación que vinculen al TRABAJO con cualquier reclamo, demanda, pérdida, daño, costos, honorarios y gastos provenientes o derivados del uso del TRABAJO. En la indemnización se incluye, sin limitarse a, cualquier responsabilidad por fallas en los productos. Los usuarios del TRABAJO, a su propio costo, deberán asegurar las actividades relacionadas con el TRABAJO, obtener y mantener vigente su seguro o contar con un programa de aseguramiento personal equivalente. Cornell notificará por escrito a los usuarios del TRABAJO de cualquier reclamación o demanda en su contra, que Cornell invocará las disposiciones de este párrafo. Los usuarios del TRABAJO deberán mantener informada a la Universidad de Cornell, de manera regular, acerca de su defensa frente a cualquier reclamación en virtud del presente apartado.